谈 判 文 件

项目名称：低压电工培训安全操作设备

项目编号：CZJTAHXY2025027

编制单位：福建船政交通职业学院安全与环境学院

2025年4月21日

第一章 谈判函

福建船政交通职业学院安全与环境学院对学院 “低压电工培训安全操作设备” 采购项目进行谈判采购，现邀请国内合格的供货商参与谈判。

一、项目名称： 低压电工培训安全操作设备

二、项目编号：  CZJTAHXY2025017

三、采购内容及要求：详见附1：《货物一览表》及谈判文件第三章。

四、资格要求：详见谈判文件第二章《供应商须知》“（一）资格要求”。

五、提交响应文件的截止时间：2025年4月27日下午15:00。

六、提交地点：福建船政交通学院福建船政交通学院福航园创新楼909。

七、响应文件应按第四章《响应文件》的响应文件格式填写，并在规定时间内提交,未按此要求的，将被视为无效响应文件。

八、获取谈判文件时间、地点、方式

8.1谈判文件的提供期限：谈判文件随同采购公告一并发布，谈判文件的提供期限与采购公告的公告期限保持一致, 2025年04月22日- 2025年04月27日。

8.2获取谈判文件方式：从福建船政交通职业学院安全与环境学院主页直接下载获取。

九、以上如有变更，以最后发布的更正公告为准，请供应商关注。

地  址：  福州市仓山区首山路112号

电  话： 13950432801

联系人： 杨文沅

福建船政交通职业学院

安全与环境学院

2025年 04月21日

附1

货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 整体式电源操作系统 | 2 | 7500 | 15000 |
|  | 1-2 | 手提式电源操作系统 | 2 | 7000 | 14000 |
| 合计 |  | 人民币 贰万玖仟元整（¥ 29000元 ） |  |  |  |

注：1.各供应商对所报价合同包内所有品目号内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分货物或服务进行报价或漏项报价无效，否则其报价将被拒绝。

2.各供应商的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价，包括：制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用，以及可合理推断的责任和义务。

3.本项目报价设定上限单价和总价，供应商报价超过预算单价和预算总价的为无效报价。供应商报价为一次性不得更改的价格，单价应保留至小数点后两位数，合计价应保留至小数点后二位数。

4.同一供应商提交两个（含）以上不同的报价响应内容(响应内容前后不一致)，按无效报价处理。

第二章 供应商须知

一、资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件。供应商提供资格声明。

2.有效的企业法人营业执照(社会统一信用代码证)复印件。

3.法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需提供授权书，但须提供法定代表身份证复印件）。

4.本项目不接受联合体参加谈判。

注：上述资格证明文件须在有效期内，并加盖供应商的公章。

二、响应文件的编写和制作

1．响应文件格式（详见第四章《响应文件》）

（1）声明函

（2）供应商资格证明文件

（3）技术要求响应表

（4）商务条件响应表

（5）报价一览表

（6）二次报价一览表

（7）服务（或技术商务）补充承诺（若有）

2．响应文件制作要求

（1）供应商须编制由第四章《响应文件》“响应文件格式”文件组成的响应文件1份，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码。

（2）响应文件密封、标识规定：响应文件应包装在封套里，封套上应清楚地标记的内容如下:

①项目名称、项目编号和合同包号；

②响应文件内容用一个密封袋密封；

③供应商的名称。

同时在封套的封口处均应密封并加盖供应商单位公章。

（3）供应商须在规定的截止时间前将密封的响应文件提交至规定地点。

三、评审要求和成交标准

1.评审要求

（1）谈判小组审核所有响应文件的资格性和符合性

（2）通过资格性和符合性审查的合格供应商进入谈判

（3）谈判小组逐一与各合格供应商进行谈判，并要求其提交二次报价，二次报价不得超过一次报价，否则以一次报价为准。

（4）谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。允许变动的内容如下：   /    。

2.成交标准

谈判小组将从实质性响应采购文件且报价有效的合格供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

四、供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，谈判小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按谈判文件规定由供应商代表签字，或未按谈判文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(4)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(5)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了谈判文件规定的最高限价）。

第三章  谈判内容及要求

一、技术规格要求

| 合同包 | 品目号 | 货物 名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 整体式电源操作系统 | 每套整体式电源操作系统应包括：1套系统包含电源控制箱（整体式）1台、控制面板1组共4块、实验电机2台 采购内容及主要要求包括： - 2套整体式电源操作系统制作安装、验收； - 接线及调试； 3、使用方法及使用流程说明； 一、具体技术要求： 附表：两组控制面板每组（共四块K2-1~4）详细要求： 序号; 配件; 技术要求; 数量. 1; 电源控制箱 （整体式）; 规格：1053mm*293mm*150mm; 2个. 材质：冷轧钢板0.8mm厚. 组件（道具）：含急停按钮1个、4P漏电保护器1个、启动按钮2个、停止按钮2个、三孔插座1个（220V）、四孔插座1个（380V）、熔断器10个、指示灯10个（小）、指示灯2个（大）、相交座28个、保险丝底座10个. 2; 实验专用电机; 规格：180W 380V; 4台. 3; 控制面板（K2-1~4）; 规格：500mm*600mm*20mm（每块尺寸），具体技术要求详见附表; 2组（共8块）. 二、所有部件安装完毕后，应进行调试并演示。 序号; 配件; 技术要求; 数量. 1; 网孔板; 500*600*20; 4块. 2; 护手; 201/8*L96*高30/M4; 8个. 3; 漏电断路器; DZ47LE－40 2P; 1只. 4; 接线排; TB－2510/2506; 5个. 5; 接线排; TB－2515; 2个. 6; U型冷压头; SV1.25－4/UT1-4/E1008(6种）; 5包. 7; 理线槽; 20*20; 8条. 8; 1P空开; DZ47－16; 1只. 9; 2P空开; DZ47－25/16; 5只. 10; 3P空开; DZ47－16; 3只. 11; 零线排; A10零线排7X11－*; 1只. 12; 接地排; 5位接地排; 4只. 13; 交流接触器; CJX2-1210; 2只. 14; 交流接触器; CJX2-1211/NXC12; 2只. 15; 热继电器; JR36(0.68-1.1A/1-1.6A); 3只. 16; 电压表450V; 99T1-450V; 3只. 17; 电流表10/5; 99T1-10/5; 3只. 18; 电流互感器10/5; BH-0.66系列 10/5 ￠ 30; 3只. 19; 电压、电流盒子; 230*150*85/60/75; 1只. 20; 启停按钮（三位）; LA4-3H; 3只. 21; 插座; 86型16A; 1只. 22; 灯座; HK-818; 1只. 23; 导轨; C45; 2条. 24; 面板开关; 86型C16 D50; 1只. 25; 插座及面板开关底座; 86型底座; 2只. 26; 导轨固定件; C45单/双层; 30只. 27; 控制线; 20AWG; 1份. 28; 导线; ZC－BVR（1~1.5平方）5色; 1份. 29; 号码管打印; 1.－1.5平方; 1份. 30; 螺丝; TM蘑菇头伞型螺丝十字大头 M4; 1份. 31; 沉头螺丝; M4; 1份. 32; 法兰面螺母; 六角法兰面螺母M4; 1份. 33; K型螺母; K型六角螺丝帽M4; 1份. - 三、验收期间保证专业人员在现场对设备使用方法进行解释说明。 四、需提供安装施工图纸。 |

| 合同包 | 品目号 | 货物 名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 手提式电源操作系统 | 每套手提式电源操作系统应包括：电源控制箱（手提式）2台、控制面板1组共4块、实验电机2台 采购内容及主要要求包括： - 2套手提式电源操作系统制作安装、验收； - 接线及调试； 3、使用方法及使用流程说明； 一、具体技术要求： 附表：两组控制面板每组（共四块K2-1~4）详细要求： 序号; 配件; 技术要求; 数量. 1; 电源控制箱 （手提式）; 规格：520mm*110mm*294mm; 4个. 材质：冷轧钢板0.8mm厚. 组件（道具）：含急停按钮1个、4P漏电保护器1个、启动按钮1个、停止按钮1个、三孔插座1个（220V）、熔断器10个、指示灯4个（小）、指示灯2个（大）、相交座10个、保险丝底座4个. 2; 实验专用电机; 规格：180W 380V; 4台. 3; 控制面板（K2-1~4）; 规格：500mm*600mm*20mm（每块尺寸），具体技术要求详见附表; 2组（共8块）. 二、所有部件安装完毕后，应进行调试并演示。 序号; 配件; 技术要求; 数量. 1; 网孔板; 500*600*20; 4块. 2; 护手; 201/8*L96*高30/M4; 8个. 3; 漏电断路器; DZ47LE－40 2P; 1只. 4; 接线排; TB－2510/2506; 5个. 5; 接线排; TB－2515; 2个. 6; U型冷压头; SV1.25－4/UT1-4/E1008(6种）; 5包. 7; 理线槽; 20*20; 8条. 8; 1P空开; DZ47－16; 1只. 9; 2P空开; DZ47－25/16; 5只. 10; 3P空开; DZ47－16; 3只. 11; 零线排; A10零线排7X11－*; 1只. 12; 接地排; 5位接地排; 4只. 13; 交流接触器; CJX2-1210; 2只. 14; 交流接触器; CJX2-1211/NXC12; 2只. 15; 热继电器; JR36(0.68-1.1A/1-1.6A); 3只. 16; 电压表450V; 99T1-450V; 3只. 17; 电流表10/5; 99T1-10/5; 3只. 18; 电流互感器10/5; BH-0.66系列 10/5 ￠ 30; 3只. 19; 电压、电流盒子; 230*150*85/60/75; 1只. 20; 启停按钮（三位）; LA4-3H; 3只. 21; 插座; 86型16A; 1只. 22; 灯座; HK-818; 1只. 23; 导轨; C45; 2条. 24; 面板开关; 86型C16 D50; 1只. 25; 插座及面板开关底座; 86型底座; 2只. 26; 导轨固定件; C45单/双层; 30只. 27; 控制线; 20AWG; 1份. 28; 导线; ZC－BVR（1~1.5平方）5色; 1份. 29; 号码管打印; 1.－1.5平方; 1份. 30; 螺丝; TM蘑菇头伞型螺丝十字大头 M4; 1份. 31; 沉头螺丝; M4; 1份. 32; 法兰面螺母; 六角法兰面螺母M4; 1份. 33; K型螺母; K型六角螺丝帽M4; 1份. - 三、验收期间保证专业人员在现场对设备使用方法进行解释说明。 四、需提供安装施工图纸。 |

二、商务要求

1.安装、调试及培训要求：

（1）中标人负责所有货物的运输、安装和调试工作。

（2）中标人在项目实施前应派人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）中标人在用户安装现场所发生的一切费用由中标人承担。

（4）中标人免费负责设备使用、维护的培训工作（包括其他现场的前期培训和安装、调试完毕后的现场培训）；

（5）中标人在安装现场所产生的垃圾需自行清理至校外，并做好现场卫生交付给采购人使用；

（6）工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由中标人承担。中标人施工用水、用电应独立安装水、电表，施工用水、用电费用按自来水公司、电业局的收费标准由中标人自行缴纳。因中标人不按标准缴纳该费用，所造成工地停水、停电影响施工的，其责任由中标人负责。

2.验收要求

（1）中标人必须为使用单位设计、安装、调试、使用、维修提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。如发现“三无产品”（即在设备上无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址的标牌）、翻新或以次充好的产品，采购人有权拒绝接收。

（2）中标人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕派专业人员检查安装质量。若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

（3）系统安装完成后，由中标人进行产品自身性能的测试。整套系统安装完成后，由采购人对所有采购的产品进行运行不少于10天（包含在交货期内），并进行相应的联机测试和性能测试。

3.售后服务及保修承诺要求

（1）质保期：提供一年免费维保服务。

（2）质保期内：在设备保修期内，系统硬件设备若发生故障，要求中标人4个小时内到现场维修响应，中标人到现场响应后，应在8小时内完成设备的维修，如果故障无法在24小时之内排除，中标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，并到现场完成设备更换，以保证系统的正常运行。此外，配件在质保期内如有质量问题，免费提供更换。

（3）质保期后：中标人提供设备终身有偿维修，免费上门维修服务，硬件故障只收取相应的配件费用。

4.技术资料要求

验收前，中标人须提供完整的技术资料。中标人应向用户方提供操作及维护说明文件等。

5.交货期、地点

（1）交货期：合同签订之日起10个日历天内安装调试完毕，验收合格后并交付采购人使用。

（2）交货地点：福建船政交通职业学院指定实验室。

6.付款及结算方式

所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经验收合格后，采购人在 15 个工作日支付合同总价的100%。

7.违约责任

（1）中标人不履行或不能履行本合同，应向采购人赔偿由此造成的全部损失，并承担与合同总额30%的违约金。

（2）中标人未按技术要求提供的设备或经验收不合格，采购人有权拒收，中标人应在合同约定的期限内交付合格产品。如因此造成延期交货，按延期交货处理；如拒绝更换合格产品或时间超过10天尚未交付合格产品，均按不能履行本合同的约定承担违约责任。

（3）中标人延期交货，应向采购人偿付延期违约金，违约金按每天（预算价50万元及以下的项目按人民币壹仟元/预算价50万元及以下的项目按3‰）计算。如延期时间超过30天，则视为中标人不履行本合同，采购人有权单方面解除本合同，同时按本条（1）约定承担违约责任。

第四章 响应文件

编制说明

1、本章所有格式为响应文件的组成部分， 供应商参照本章格式要求制作响应文件。

封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所投合同包：

供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1.声明函…………………………………………………………（页码）

2.供应商资格证明文件…………………………………………（页码）

2-1供应商资格声明……………………………………………（页码）

2-2统一社会信用代码营业执照复印件………………………（页码）

2-3法定代表人授权书…………………………………………（页码）

3.技术要求响应表………………………………………………………（页码）

4.商务条件响应表………………………………………………………（页码）

5.报价一览表…………………………………………………………（页码）

6.二次报价一览表………………………………………………………（页码）

7.服务（或技术商务）补充承诺（若有）……………………………（页码）

1、声 明 函

致：福建船政交通职业学院

根据贵方为       项目（项目编号：____）的谈判文件，本人（全名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份。

响应文件：

（1）声明函

（2）供应商资格证明文件

2-1供应商资格声明

2-2统一社会信用代码营业执照复印件

2-3法定代表人授权书

（3）技术要求响应表

（4）商务条件响应表

（5）报价一览表

（6）二次报价一览表

（7）服务（或技术商务）补充承诺（若有）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价单中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价详见响应文件报价单。

2.供应商已详细审查全部谈判文件【包括修改文件（如有的话）和有关附件】，对谈判文件内容无异议，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.供应商保证遵守谈判文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意提供按照采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商代表签字：

供应商名称（全称并加盖公章）：

日     期：     年    月    日

- 2、供应商的资格证明文件

2-1供应商资格声明

致：福建船政交通职业学院

1、我方已知晓谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，也没有行贿犯罪记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据谈判邀请函和谈判过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：

①“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

②请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：       （签字）

- 日   期：    年   月  日

2-2统一社会信用代码营业执照复印件

致：福建船政交通职业学院

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方统一社会信用代码营业执照复印件，该执照真实有效，否则我方负全部责任。

（注：上述证明材料如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日          期：      年      月     日

2-3法定代表人授权书

致：福建船政交通职业学院

（供应商全称）法定代表人         授权           （供应商代表姓名）为我方的供应商代表，代表本公司参加贵单位组织的                     项目（采购编号             ）采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：            身份证号：

单位：                    部门：                职务：

详细通讯地址：            邮政编码:             电话：

（附法定代表人和被授权人身份证复印件，加盖公章）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

| 被授权代表身份证正面复印件 | 被授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字（或签章）：

供应商代表签字：

日     期：

3.技术（服务）要求响应表

| 合同包 | 品目号 | 谈判文件的要求 | 响应文件承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

★注意：

（1）供应商应在“技术（服务）要求响应表”中按竞争性谈判文件第四章的内容逐项详细对应应答。

（2）对竞争性谈判文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，响应承诺应填写具体的数值。

（3）“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（4）供应商如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理。

（5）供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：       （签字）

日   期：   年   月   日

4.商务条件响应表

| 合同包 | 品目号 | 谈判文件的要求 | 响应文件承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：（1）供应商应在“商务条件响应表”中按竞争性谈判文件第四章的内容逐项详细对应应答。

（2）对竞争性谈判文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，响应承诺应填写具体的数值。

（3）“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（4）供应商如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理。

（5）供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：       （签字）

日   期：   年   月   日

- 5、报价一览表

致：福建船政交通职业学院

我方承诺按照本谈判文件第三章《谈判内容及要求》规定的货物技术参数要求要求提供，并在合同签订后_____天内完成所有服务（或安装调试完毕），验收合格后并交付采购人使用。我方提供本次所购货物的报价如下：

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单价(元) | 单项总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合同包1合计报价 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日       期：      年      月     日

- 6、二次报价一览表

（根据现场谈判实际情况填写）

注：供应商还须将加盖公章的未填写的最后报价用的“二次报价一览表” 和“服务（或技术商务）补充承诺”两张表单独封装带到评审现场。

致：福建船政交通职业学院

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单价(元) | 单项总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合同包1合计报价 |  | （大写） （小写） |  |  |

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日       期：      年      月     日

- 7、服务（或技术商务）补充承诺（若有）

（根据现场谈判实际情况填写）